狼山旅游度假区
电动自行车充电场所智能
AI摄像头监控系统项目
（二次招标）文件
（资格后审）
、
采购单位：南通狼山旅游度假区管理办公室
二〇二六年八月
第一章 二次招标公告
为推进狼山旅游度假区安全生产“六化”建设，推动电动自行车充电场所配备智能AI摄像头等“新三件套”，拟为区域内电动自行车充电场所采购安装一批智能AI摄像头，欢迎具备相应服务能力及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与投标。
一、项目基本情况
1.项目名称：狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）
2.采购方式：公开招标
3.项目预算：12.5万元
4.最高限价： 12.5 万元。（注：超过此报价者，为无效报价，投标报价最多保留小数点后两位。）
二、项目需求
	序号
	设备名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	防火预警热成像相机
	1. 支持AI智能检测：烟火检测、呼救识别、遮挡检测等。支持温度异常检测。
可见光高分辨率可达2560 × 1440@25 fps；热成像有效分辨率120 × 90；
支持火焰检测，覆盖范围可达50m（0.1㎡火盘)。
★火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息（投标时提供公安部所属权威检测机构的检测报告复印件并每页加盖投标单位公章，证明具备此项功能）
★可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警（投标时提供公安部所属权威检测机构的检测报告复印件并每页加盖投标单位公章，证明具备此项功能）

2. 400W定焦智能摄像机，热成像镜头焦距1-4mm，根据场所现场情况选择，保证成像清晰。
3. 采用三色（或更多色）指示灯，可显示运行、故障、报警状态。
4. 支持30m红外补光。
5. 支持3D数字降噪。
6. 支持背光补偿。 
7. 支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音；内置扬声器、麦克风，支持双向语音对讲。
8. 支持OSD报警事件叠加。
9. 不低于IP67级别防尘防水。
10. 支持PoE供电，布线简单。
11. 支持报警信息实时推送至电脑端，进行监控画面预览。
	43
	台

	2
	4口交换机
	4口千兆普通接入交换机
	26
	台

	3
	电源
	防火相机专用电源
	39
	台

	4
	设备箱
	室外专业设备箱
	9
	套

	5
	电源线
	室外RVV3*1.0
	450
	米

	6
	网线
	室外防水超五类网线
	5
	箱

	7
	PVC管
	管径25PVC管
	300
	米

	8
	3.5米立杆
	高3.5米 横杠0.5米;含杆件、地笼、挂杆箱
	2
	套

	9
	辅材
	配套安装辅材等
	1
	项

	10
	硬盘录像机
	2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机。【硬件规格】
存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB；
视频接口：2×HDMI，2×VGA；
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；
串行接口：1路RS-232接口， 1路全双工RS-485接口；
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；
扩展接口：1×eSATA；
【产品性能】
输入带宽： 256Mbps（开启RAID后为200Mbps）；
输出带宽： 256Mbps（开启RAID后为200Mbps）；
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；
解码能力：最大支持32×1080P；
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
★HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出。（投标时提供公安部所属权威检测机构的检测报告复印件并每页加盖投标单位公章，证明具备此项功能）

★设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（投标时提供公安部所属权威检测机构的检测报告复印件并每页加盖投标单位公章，证明具备此项功能）

★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。（投标时提供公安部所属权威检测机构的检测报告复印件并每页加盖投标单位公章，证明具备此项功能）
	1
	台

	11
	监控硬盘
	6T监控硬盘
	5
	块

	12
	其他费用
	开挖、布线、安装、调试、平台对接等费用；投标单位在应标前应充分熟悉现场环境及管线数量，如有调整，后期不做任何增补。
	1
	项

	备注：
1.本次项目涉及31处电动自行车充电场所，需在合适位置安装智能AI摄像头（电动自行车充电场所智能AI摄像头安装统计表详见第三章），实现区域无盲点覆盖，并通过实时监测，系统可对火情进行提前预判报警。监控录像统一存储至狼山国家森林公园后端存储，并接入智慧景区平台，在平台端语音报警。监控系统必须能够接入狼山国家森林公园智慧景区平台，实现统一管理；投标单位需提供监控系统可接入狼山国家森林公园智慧景区平台承诺函并加盖公章，否则视为无效响应。
2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效响应。
3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。
4.投标单位在应标前应充分熟悉现场环境及管线数量，如有调整，后期不做任何增补。
5.加★项技术资料投标时须提供，不提供的视为无效响应。


三、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（成立未满一年的公司可以不提供）；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.投标供应商具有合法经营资格并为能够承担完全民事责任的独立法人或其他组织；具有有效的营业执照；有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务。
3.投标前完成现场踏勘，投标时需提供现场踏勘承诺函。
4.本项目不接受任何形式的联合体投标。
禁止情形：
拒绝以下供应商参与投标：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
2.成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。
四、投标文件的编写及装订
（一）投标文件应包括下列内容：
A.资格审查文件：
1.供应商有效的法人营业执照。
2.供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第二章）。
3.供应商须提供参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第二章）。
4.提供关于资格文件的声明函（格式参见第二章）。
5.提供关于资格文件的现场踏勘承诺函（格式参见第二章）。
6.项目需求中要求的权威机构出具的检验报告复印件（格式自拟）。
以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。
B.商务报价响应文件
商务报价应包括招标文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。
1.投标报价表（格式参见第二章）。
2.技术服务规范书偏离表（格式参见第二章）。
（二）投标文件的份数、签署
1.供应商应准备贰份完整的投标文件，其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准，采用A4纸（图纸等除外）打印并装订。
2.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。
（三）投标文件的密封及标记
密封后应标明投标文件项目名称、供应商名称并在封口处加盖供应商公章。
五、投标报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
3.本次投标报价（以人民币计价）应包括但不限于为完成本项目委托任务所需的一切费用，如货物、包装、专用工具、税费、运输、检验、保险、技术支持与培训、安装、场地恢复、垃圾清运、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。
4.一次报定的报价为成交价。成交供应商的单价在合同实施期间不因市场变化等因素而变动。
六、评审原则及方法
本项目采用最低评标价法。
1.在全部满足投标文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”和“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。（注：本项目最高限价12.5万元，超过此报价者，为无效报价。）
2.通过资格审查的供应商超过3家（含3家），投标报价最低的为成交供应商。若投标报价有相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交单位。
3.通过资格审查的供应商不足3家，则评审小组与其谈判，中标价为谈判后的最终报价。
情况一：当通过资格审查的供应商只有2家时，由符合要求的供应商进行现场二次报价，二次报价最低的为成交供应商。若二次报价相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交单位。
情况二：当通过资格审查的供应商只有1家时，改用单一来源采购方式，在狼山旅游度假区官网（http://www.chinalangshan.com.cn/）公示5个工作日。公示期满且无异议，或异议已得到妥善处理后确定该供应商为成交供应商。
注：在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，投标人受其约束。
4.当第一中标候选人放弃中标，因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，招标人也可依法重新招标。
5.本办法未尽事宜，由评审小组依据相关法规研究确定。
4.为防止恶意低价中标，影响交付质量，评审小组在评审过程中，若发现单一供应商报价明显低于其他合格响应人报价，存在无法正常履约风险的，有权要求该供应商书面说明成本构成并提供佐证材料；供应商无法给出合理解释、无法提供有效佐证材料的，其响应文件作无效报价处理。
七、递交投标文件截止时间、开标时间及地点
1.递交时间：2026年 9月4日上午9:00-9:30（北京时间）
2.开标时间：2026年 9月4日上午9:30（北京时间）
3.开标地点：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（新港东路2号，水清木华西门对面植物园内）一楼会议室（只接受直接送达）,如有变动另行通知，逾时则不予受理。
八、其他说明
1.投标保证金：无。
2.本项目履约保证金为项目合同价的10%。
3.供应商中标后，5个工作日内签订供货合同。
4.交货时间：合同签订并接采购人通知后，供应商在六十个自然日内完成所有设备安装和验收资料提交。
5.交货地点：采购人指定的地点，供应商在更换前须与采购人确认更换点位，不得私自更换。
6.验收要求：货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物清单，进行现场验收。现场验收合格后，供应商需按时完成货物安装。智能AI摄像头接入狼山智慧景区平台系统后，连续稳定运行30日历天，且功能、性能、联动报警、录像存储、平台对接等均符合招标文件、报价文件及合同约定的，即为最终验收合格。成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担整改、复验、逾期交付及由此给采购人造成的全部损失。
7.保修期：叁年，保修期内非人为原因造成损坏的,供货商须无偿更换。
8.付款方式：合同签订后，全部设备安装完成并通过采购人最终验收合格，且供应商完成竣工材料、技术文档、维保资料及平台对接资料移交后一个月内支付至合同价款的90%，余款（合同价款的10%）待保修期满无质量问题、供应商已完成质保义务且无其他应由供应商承担的费用、违约金或赔偿款后一个月内一次性支付。每次付款前供应商均需提供满足采购人财务要求的合法有效增值税发票，供应商未提供发票的，采购人有权拒付且不承担逾期付款责任。
9.本项目为固定总价合同，结算总价在合同实施期间不因市场变化等因素而变动。
10.其他未明确条款参照合同范文。
九、联系方式
采购单位：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
地址：南通市崇川区新港东路2号
联系人：马先生 
联系电话：13776904290
第2章 投标文件格式
一、资格审查文件相关格式文件及表格
1.法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标，须出示此证明）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）（招标项目名称)招标活动，全权代表我公司处理该招标活动的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：         性别：         年龄：         职务：         
身份证号码：         
手机：         传真：         
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
注：
（1）提供法定代表人的身份证复印件（正、反面）并加盖公章。
（2）如为法定代表人参加项目投标，须将身份证原件带至招标现场备查。
2.授权委托书
（委托代理人参加投标，须出示此证明）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）（招标项目名称)的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：         性别：         年龄：         职务：         
身份证号码：         
手机：         传真：         
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
注:提供法定代表人及被委托受权人的身份证（正、反面）复印件盖公章，参加投标活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

3.无重大违法记录声明
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
    我单位（供应商名称）郑重声明：
    参加采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 声明人：（公章）
                                                  年     月    日
4.关于资格文件的声明函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
我们已收到你们关于狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）（招标项目名称)的文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：
1.我方所提交的采购文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我方愿意按照采购文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。
3.我方完全理解并同意放弃对采购文件有不明及误解的权利。
4.我公司具有独立承担民事责任的能力；
5.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
7.我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
8.我公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
9.我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。
10．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
11．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法及评分细则。
12．我方的投标文件自开标后60天内有效。
单位：                            地址：  
联系人：                          联系电话： 
供应商（盖章）：
法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：
时间：       年      月      日　
5. 现场踏勘承诺函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
依据贵单位 狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次） 招标文件的要求。我方已于2026年  月  日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘查情况做如下承诺：
1.我方已对现场和周围环境进行详细勘察，我方已完全清晰地理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。
2.我方承诺自行承担本次现场勘查所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任和风险。
3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔的要求。
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
投标单位名称（公章）：
2026年
 月 
日
6. 产品接入狼山国家森林公园智慧景区平台承诺函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
依据贵单位 狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次） 招标文件的要求，我方承诺所投产品可以无缝接入狼山国家森林公园智慧景区平台，并实现统一管理。我方承担中标后产品无法接入狼山国家森林公园智慧景区平台的全部责任和直接经济损失。
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
投标单位名称（公章）：
2026年
 月 
日
二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格
狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）
投标报价表
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	含税
单价
	含税
总价
	备注

	1
	防火预警热成像相机
	
	43
	
	
	

	2
	4口交换机
	
	26
	
	
	

	3
	电源
	
	39
	
	
	

	4
	设备箱
	
	9
	
	
	

	5
	电源线
	
	450
	
	
	

	6
	网线
	
	5
	
	
	

	7
	PVC管
	
	300
	
	
	

	8
	3.5米立杆
	
	2
	
	
	

	9
	辅材
	
	1
	
	
	

	10
	硬盘录像机
	
	1
	
	
	

	11
	监控硬盘
	
	5
	
	
	

	12
	其它费用
	
	1
	
	
	

	综合 报价
	

	备注：
1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
2.供应商所有报价均为含税采购及安装并接入狼山智慧景区平台系统的总价，采用固定总价的模式。投标报价包含但不限于人工费（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、运输费、专用设备、专用工具费用、配件或主材的材料费（耗材费）、检验试验、税费、保险费、安装费、场地恢复、垃圾清运、保修服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用，招标人不再另行支付其他费用。
3.货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。
4.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。
5.货后进行现场验收，验收合格方可安装。


供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
技术服务规范书偏离表
项目名称：  狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次）     
	序号
	名称
	招标参数要求
	投标响应参数
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应对招标文件中的“项目需求”进行偏离说明。
2、如无负偏离，请在表中填写“无负偏离”或“全部满足要求”，即表明投标人接受技术规范中的所有条款。
3、此表所填内容为投标人根据技术规范偏离的所有内容，其他未填内容，均表明投标人满足技术规范的要求（投标人无需再做点对点应答）。
4、若不填写任何内容即默认为无偏离。
投标人：                                     （盖单位公章）
法定代表人或者其委托代理人：              （签字或盖章）
                                   年         月         

第3章 合同主要内容
甲  方: 江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 
乙  方:                                      
甲乙双方经协商一致，由乙方实施 狼山旅游度假区电动自行车充电场所智能AI摄像头监控系统项目（二次） 项目，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本项目具体情况，为确保项目安全、质量、进度，经双方协商，达成如下合同，供双方遵守。
    第一条：项目概况
1.项目名称：详见招标文件。
2.项目地点: 详见招标文件。
3.项目内容及范围: 详见招标文件。
注：《以上内容详见招标文件》，应标报价清单作附件为本合同不可分割的一部分。
第二条：合同履行期限
为自合同签订之日起至     止，日期为        （合同签订时填写）。　
第三条：合同价款
本项目为固定总价，费用为：       元（人民币）大写：        上述费用包含但不限于本项目的设计、设备、配件、包装、运输、装卸、拆除、安装调试、设备设施、劳务费用、税金及售后服务费、从项目成交起到项目正式交付以及免费保修期内所发生的一切费用。
    第四条：设备器材供应、运输及保管
1.本项目的材料、设备由乙方负责提供，费用由乙方承担。
2.设备材料的运输由乙方负责运输到安装现场，费用由乙方承担。
第五条：付款时间及方式
付款方式:合同签订后，全部设备安装完成并通过甲方验收合格，且供应商完成竣工材料、技术文档、维保资料及平台对接资料移交后一个月内支付至合同价款的90%，余款（合同价款的10%）待保修期满无质量问题、供应商已完成质保义务且无其他应由供应商承担的费用、违约金或赔偿款后一个月内一次性支付。每次付款前乙方均需提供满足甲方财务要求合法有效的增值税发票，乙方未提供发票的，甲方有权拒付且不承担逾期付款责任。
第六条：履约保证金
1.本项目履约保证金为项目合同价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方单位账户（应当以转账、数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式），乙方凭中标通知书、履约保证金缴纳凭证与甲方签订合同。乙方超期或未提交上述凭证的，则视为自动放弃中标资格，甲方有权另行安排。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方最终验收合格，且乙方已完成竣工资料、设备清单、合格证及检验报告、接线图、安装调试记录、账号权限说明、平台对接资料、操作使用说明、维保资料等全部移交、并无质量、进度、及其他违反合同约定等情形的，甲方在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金（保函除外）；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
3.1签订合同后，乙方不履行合同义务或违反合同约定的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还需承担相应的法律赔偿责任。
3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第七条：双方权利义务
甲方权利义务：
1.负责在  / 年  /  月  / 日前完成安装现场的相关准备工作，具备乙方设备运输、安装作业的基本条件，如因甲方原因导致无法按照本合同约定的时间进场，工期顺延。
2.积极为乙方设备进场、卸货、存放及安装调试创造现场条件，配合做好施工中的协调工作。
3.负责提供安装区域内有可能影响工程的险情，如易燃、易爆、高压、有毒的管道和地下电力电缆等技术资料和防护要求。
4.负责按本合同约定时间内支付款项。
5.有权对乙方的设备质量、规格参数、安装工艺和安全措施进行监督，并在发现不符合合同约定或相关标准的情况时，有权要求乙方立即整改。如乙方未能及时整改，甲方有权直接干预并采取必要的措施，包括但不限于暂停安装、拒绝验收、解除合同等，直至乙方按照本合同及甲方要求整改完成。
乙方权利义务：
1.负责按合同约定的品牌、型号、技术参数、数量供应全部设备，并确保设备为全新、原厂正品。同时，负责设备的运输、卸货、就位及配套安装、平台对接、调试、维保工作。安装质量标准执行国家或行业标准（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）、电气装置安装工程系列标准（GB 50168-2018、GB 50171-2022、GB19517-2023等），验收细则按照招投标文件的规定。因设备本身质量缺陷或安装不当引发的所有安全、质量问题及损失，均由乙方承担。乙方应接受甲方对设备及安装质量、安全措施的监督，并配合甲方提出的整改要求。如甲方采取直接干预措施，乙方应立即执行。
2.负责安装现场的文明施工，每日清理施工过程中产生的废物及垃圾，施工过程中对景区成品保护，如在施工中对景区道路、绿化等造成损坏，须照价赔偿。
3.本项目保修期为 叁 年，自全部设备安装完成并通过甲方验收合格之日起计算。在保修期内，乙方每半年对全部设备进行一次检修，提供盖章的检修记录，并由甲方签字确认。因设备本身质量问题或安装工艺缺陷导致的任何故障，乙方应在接到甲方通知后的【2】小时内到达现场，并在【1】个工作日内免费完成修复，修复后该部件保修期重新计算。若双方对故障原因存在争议，应由双方共同指定的第三方评估机构进行评估，评估费用由责任方承担。若乙方未能按时修复或修复后仍存在问题，甲方有权自行修复，费用由乙方承担。保修期内如出现非质量问题，乙方应在接到甲方通知后的【2】小时内到达现场，协助甲方解决问题，费用由责任方承担。
4.乙方指派       为项目负责人，由其作为专业的管理人员和技术人员负责协调设备供货、现场安装管理及技术对接，保证施工各环节的衔接顺畅。在施工过程中，如果发生任何问题，乙方的项目负责人会及时和甲方的相关负责人进行沟通和协商，确保项目顺利推进。
5.乙方及施工人员应安全施工。本合同期限内，由于乙方人员违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由乙方自行负责；由于乙方原因导致甲方对外承担责任的，乙方应当全额赔偿甲方因此产生的全部损失。
6.乙方确保具有招标文件及本合同约定的相关资质，乙方在履行本合同约定的义务期间，应当自行办理施工所需的各项行政许可、审批等手续，并报甲方备案。
7.未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分义务转让给任何第三人。
第八条：项目验收
1.验收依据：根据国家或行业标准（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）、电气装置安装工程系列标准（GB 50168-2018、GB 50171-2022、GB19517-2023等）、设计文件及合同约定的具体质量标准和验收细则进行验收。具体验收流程包括但不限于：提交竣工资料、组织验收小组、现场检查、形成验收报告。
2.乙方负责按照国家及地方现行的相关法律法规、行业标准和技术规范办理竣工验收手续，并提交完整的竣工资料。竣工资料至少应包括设备清单、产品合格证及检验报告、安装调试记录、接线图、点位示意图、平台对接资料、账号权限说明、操作使用说明、维护保养说明、质保文件及甲方要求的其他资料。前述资料应于申请最终验收前一次性移交甲方并经甲方确认，未按要求移交的，甲方有权拒绝验收、拒绝付款并暂缓退还履约保证金。验收标准包括但不限于工程质量、安全性能、环保要求等方面。未经验收合格，甲方不得擅自验收投运。如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后【5】个工作日内完成整改，并承担所有整改费用。整改完成后，乙方应重新申请验收，直至验收合格。如因乙方原因导致【2】次验收不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
第九条：不可抗力
1.因恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受不可抗力影响一方部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因恶劣天气等不可抗力因素导致不能履行合同的，应当及时通知对方，并采取有效措施以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事件发生之日起【5】日内提供有关行政部门认定不可抗力因素的相关证明文件。
第十条：违约责任
1.甲方无正当理由不按合同约定时间支付费用的，应按应付未付款项为基数，按每日万分之一向乙方支付违约金，但违约金总额不超过应付未付款项的百分之五。因乙方原因、发票不合规、资料未完整移交、款项结算争议、不可抗力或其他法定免责事由导致的迟延付款除外。
2.乙方不能按合同规定的日期完成项目验收并合格，或提供的服务质量不符合约定，或未能按时提供材料，乙方应按合同总价的万分之五/天向甲方支付违约金。如乙方逾期超过【3】天仍未完成验收或乙方发生违反本合同约定及招投标文件的其他行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于合同总价30%的额外违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。此外，如因乙方原因导致质量不合格、安全问题或其他违约情形，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部实际损失，包括但不限于直接损失、间接损失、第三方索赔、甲方因维权产生的诉讼费、律师费、保全费等。
第十一条：合同解除
1.有下列情形之一，甲方有权解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，甲方有权解除合同。
（2）因乙方违约导致合同不能履行，甲方有权解除合同。
（3）因乙方违反合同约定，经甲方提出整改要求后【3】日内仍未予以纠正或经整改仍不符合甲方要求、合同约定的，甲方有权解除合同。
2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
第十二条：争议的解决
甲、乙双方因履行本合同发生争议，应当协商解决，协商不成时，双方可向南通市崇川区人民法院起诉。
第十三条：附则
    1.本合同自双方签字盖章后生效，结算完毕存档，待保修期到期后失效。
2.本合同未尽事宜，双方可以协商解决，并另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。
第十四条：其他
其他未明确责任参照相关法律法规执行，当合同中未明确违约责任时，可以依据《中华人民共和国民法典》的相关规定来处理。
甲方：（公章）                         乙方：（公章）
代 表 人：                             代 表 人：
开户银行：                             开户银行：
账   号 ：                             账   号：
税   号 :                              税   号：
联系电话：                             联系电话：
年    月    日                       年     月    日
注：招标人有权在不更改合同文本实质性条款的前提下，对条款进行细微调整，以确保其合理性与准确性。
附件：
电动自行车充电场所智能AI摄像头安装统计表
	片区
	序号
	场所位置
	图片
	安装摄像头数量
	备注

	植物园
	1
	管理办门口
	[image: image1.png]



	1
	

	
	2
	植物园东门
	[image: image2.png]



	1
	

	
	3
	植物园西门出口
	[image: image3.png]



	1
	

	
	4
	植物园西门应急通道
	[image: image4.png]



	1
	

	
	5
	盆景园
	[image: image5.png]



	1
	

	
	6
	集散中心
	[image: image6.png]



	5
	

	
	7
	剑山
	[image: image7.png]



	1
	

	啬园
	8
	啬园办公室车棚
	[image: image8.png]


[image: image9.png]



	2
	

	
	9
	啬园北门票房东侧车棚
	[image: image10.png]



	3
	

	
	10
	啬园西门票房东侧车棚
	[image: image11.png]



	1
	

	军山
	11
	五山公司西侧充电车棚
	[image: image12.png]



	1
	

	
	12
	军山绿野停车场内
	[image: image13.png]



	1
	

	
	13
	军山柴油机房北侧
	[image: image14.png]



	1
	

	
	14
	民博园二期
	[image: image15.png]


[image: image16.png]



	2
	

	
	15
	小洋港闸停车场
	[image: image17.png]



	1
	

	
	16
	滨江微笑驿站北侧
	[image: image18.png]



	1
	

	
	17
	滨江公园北停车场1
	[image: image19.png]



	1
	

	
	18
	滨江公园北停车场2
	[image: image20.png]



	1
	

	
	19
	山水间小院
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	1
	

	狼山
	20
	狼山东门电动车停放点
	[image: image22.png]


[image: image23.png]



	2
	

	
	21
	狼山南门电动车停放点
	[image: image24.png]



	1
	

	
	22
	猛犸象停放点
	[image: image25.png]


[image: image26.png].8





	3
	

	
	23
	狼山北门食堂停放点
	[image: image27.png]



	1
	

	
	24
	狼山大观桥停放点
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	1
	

	
	25
	狼山东门停车场内1
	[image: image29.png]



	1
	

	
	26
	狼山东门停车场内2
	[image: image30.png]



	1
	

	
	27
	法乳堂旁寺庙充电车棚
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	1
	

	商户
	28
	瑞慈体检
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	1
	

	
	29
	春晓花园
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	2
	

	
	30
	国福庄园
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	1
	

	
	31
	滨江北门商户观光车充电场所
	[image: image36.png]



	1
	

	总计
	43
	


安全责任协议书
甲方：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 
乙方：                                   
为了防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等公平的原则签订此协议。
一、甲方的权利、义务和责任
1.甲方在乙方进行施工操作时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方有权及时干预和制止。若乙方未能在甲方规定的时间内整改安全隐患，甲方有权暂停付款，直至乙方完成整改。
2.作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方在协助处理事故时，仅限于提供必要的支持和配合，不因此承担任何额外的责任或费用。
二、乙方的权利、义务和责任
1.本次施工过程中，乙方负责人是本次项目安全的第一责任人，要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强现场安全管理、文明施工。
2.乙方必须配备专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
3.乙方在作业过程中，应遵守安全相关法律、法规，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。如乙方违反安全规定，导致安全事故或安全隐患未能及时消除，由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。若因乙方原因导致甲方或第三方人身及财产损失，乙方应进行赔偿。
4.开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体安装人员掌握服务特点及安装安全措施。
5.乙方应为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具。
6.乙方应自觉接受甲方安全方面的监督和指导。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时整改。安装中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，实现文明安全作业。
四、本协议自双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：
签订日期：                        签订日期：
廉  洁  协  议
甲方（全称）：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 
乙方（全称）：                                   
为了在本项目设备供货及配套安装服务中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关招投标和廉政建设的各项规定，结合本项目特点，特订立本协议如下：
一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于招投标以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就合同价款调整、材料设备供应、采购量变动、项目验收、安装质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、甲方及其工作人员违反本协议的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
十二、乙方及其工作人员违反本协议的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。
十三、本廉洁协议作为附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
甲方：                                    乙方：
法定代表人：                              法定代表人：
业主代表 ：                               委托代理人：
